Mögliche Lösung zu Aufgabe 1.

Aus den Ansichten M1:100 lassen sich die Fensterflächen grob ermitteln.
Die Zusammenstellung der Flächen lässt sich gut mit einer Excel Tabelle ermitteln.
Es geht in diesem Fall nicht um die exakte Ermittlung der Flächen.

| Geschoss | Ansicht | Länge | Breite | Fläche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | in m | in m | in m² |
| EG | Süd | 3,5 | 1,8 | 6,3 |
|  |  | 2 | 1,2 | 2,4 |
|  |  | 1,9 | 2 | 3,8 |
|  | West | 1,7 | 2 | 3,4 |
|  |  | 2 | 2,2 | 4,4 |
|  |  | 2 | 1,2 | 2,4 |
|  | Nord | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
|  |  | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
|  |  | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
|  |  | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 1,5 | 1,3 | 1,95 |
|  | Ost | 1,3 | 1,3 | 1,69 |
|  |  | 1,3 | 1,3 | 1,69 |
|  |  | 1,5 | 1,3 | 1,95 |
|  |  | 2 | 2 | 4 |
| OG | Süd | 0,7 | 1,3 | 0,91 |
|  |  | 0,7 | 1,3 | 0,91 |
|  |  | 0,7 | 1,3 | 0,91 |
|  |  | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 0,7 | 1,3 | 0,91 |
|  |  | 0,7 | 1,3 | 0,91 |
|  |  | 0,7 | 1,3 | 0,91 |
|  |  | 1 | 1,3 | 1,3 |
|  | West | 0,8 | 1,3 | 1,04 |
|  |  | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 1,7 | 1,3 | 2,21 |
|  | Nord | 0,7 | 1 | 0,7 |
|  |  | 0,8 | 2 | 1,6 |
|  |  | 0,8 | 2 | 1,6 |
|  |  | 0,8 | 2 | 1,6 |
|  | Ost | 1,5 | 1,3 | 1,95 |
|  |  | 0,7 | 1,3 | 0,91 |
|  |  | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 1DG | Süd | 1 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | 1 | 0,7 | 0,7 |
|  | Nord | 1 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | 1 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | Summe ca. | 63,65 |

Lösung zu Aufgabe 2

Bestimmen der U-Werte für die Fenster.

Alte Fenster

- UGlas=2,7 Wm2K   80 %

URahmen=5 Wm2K   20 %

UGlas+Rahmen=2,7 Wm2K*0,8+5 Wm2K*0,2=3,16 Wm2K

Neue Fenster

- UGlas=1 Wm2K   70 %

URahmen=1,5 Wm2K   30 %

UGlas+Rahmen=1,0 Wm2K*0,8+1,5 Wm2K*0,3=1,25 Wm2K

Lösung zu Aufgabe 3

Bestimmen des Wärmestroms
(Die Berechnungsgrundlagen müssen im Unterricht vorweg eingeführt sein)

Φ = A * U * ΔΘ

ΦAlt=63,65 m2*3,16 Wm2K*32 K;  ΔΘ=20°--12°C=32 K
ΦAlt=6436 W

ΦNeu=63,65 m2*1,25 Wm2K*32 K
ΦNeu=2546 W

ΔΦAlt-Neu=6436 W- 2546 W=3890 W

Lösung zu Aufgabe 4

Bestimmen des Energieverbrauches

t = 5 Monate*30 dMonat*24 hd=3600 h

Q= ΔΦ*t=3890 W*3600 h=14004000 Wh= 14004 kWh

Lösung zu Aufgabe 5

Einsparung

Einsparung Öl:   VÖl=Qqöl=14004 kWh10 kWhLiter=1400 Liter

Einsparung Kosten:KÖl=Völ*pöl=1400 Liter*0,90 €Liter=1260 €